## README
INSTRUCTIONS Ce fichier permet de rapidement générer une liste de compteurs Mbus à insérer dans le portail en ligne Climkit. 1. Dans la page Meter models, prendre un modèle de compteur existant ou en créer un nouveau. Y insérer le Serial Nb, Man, Version et Type d'un compteur pour obtenir son adresse secondaire. 2. Reprendre ces éléments et les insérer dans la page water pour les compteurs d'eau ou heating pour les compteurs de chaleur ou froid. Les compteurs qui figurent déjà sont des exemples. Ils faut les supprimer avant d'en insérer de nouveaux. Attention à bien insérer les paramètres des registres dans la colonne params_start. Le résultat est visible dans la colonne E params. 3. Exporter les colonnes A à H des pages water puis heating en format CSV et les insérer dans le portail en ligne sous l'onglet Compteurs. | INSTRUKTION Mit dieser Datei können Sie schnell eine Liste von Mbus-Zählern erstellen, die Sie in das Climkit-Onlineportal einfügen können. 1. Nehmen Sie auf der Seite Meter models eine vorhandene Zählervorlage oder erstellen Sie eine neue. Fügen Sie dort die Serial Nb, Man, Version und Type eines Zählers ein, um seine Sekundäradresse zu erhalten. 2. Übernehmen Sie diese Elemente und fügen Sie sie in die Seite water für Wasserzähler oder heating für Wärme- oder Kältezähler ein. Die Zähler, die bereits aufgeführt sind, sind Beispiele. Sie müssen sie löschen, bevor Sie neue einfügen. Achten Sie darauf, dass Sie die Parameter der Register in die Spalte params_start einfügen. Das Ergebnis ist in der Spalte E params sichtbar. 3. Exportieren Sie die Spalten A bis H der Seiten water und dann heating in das CSV-Format und fügen Sie sie in das Online-Portal unter dem Reiter Zähler ein.

## Meter models
Meter model | Serial nb | Byte 4 | Byte 3 | Byte 2 | Byte 1 | Man | Version | Type | Reversed Sn | Base | Secondary Add | type | params | model
Integra Amtron (thermique, chauffage) | 20853607 | 20 | 85 | 36 | 07 | C514 | 00 | 04 | 07368520 | C5140004 | 07368520C5140004 | heating | {"reg": {'flow_temp': 9, 'heat_energy_kwh': 3, 'power_kw': 5, 'return_temp': 10, 'vol_flow_m3_h': 7, 'vol_m3': 4, 'diff_temp': 11}, "secondary_ad": 07368520C5140004} | manual_heat_secondary_ad
Integra Saphir Modularis Eau chaude (type 06) | 26905664 | 26 | 90 | 56 | 64 | 475F | 03 | 06 | 64569026 | 475F0306 | 64569026475F0306 | hot_water | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : "64569026475F0306"} | manual_water_secondary_ad
Integra Saphir Modularis Eau (type 07) | 27655582 | 27 | 65 | 55 | 82 | 475F | 03 | 07 | 82556527 | 475F0307 | 82556527475F0307 | hot_water | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : "82556527475F0307"} | manual_water_secondary_ad
GWF - Water meter | 22080293 | 22 | 08 | 02 | 93 | 7704 | 0E | 07 | 93020822 | 77040E07 | 9302082277040E07 | hot_water | {"reg": {"vol_m3": 3} , "secondary_ad" : "9302082277040E07"} | manual_water_secondary_ad
Schneider - Electric | 07485093 | 07 | 48 | 50 | 93 | A34C | 18 | 02 | 93504807 | A34C1802 | 93504807A34C1802 | electricity | {"reg": [{'reg': 26, 'unit': 'en_im'}] , "secondary_ad" : "93504807A34C1802"} | generic_mbus
Zenner - Heating | 10862451 | 10 | 86 | 24 | 51 | 496A | 88 | 04 | 51248610 | 496A8804 | 51248610496A8804 | heating | {"reg": {'flow_temp': 11, 'heat_energy_kwh': 3, 'power_kw': 14, 'return_temp': 12, 'vol_flow_m3_h': 15, 'vol_m3': 10}, "secondary_ad": "51248610496A8804"} | manual_heat_secondary_ad

## water
name | prim_ad | gtw_id | type | params | model | protocol | baudrate | params_start | params_end | Serial nb | Byte 4 | Byte 3 | Byte 2 | Byte 1 | Man | Version | Type | Reversed Sn | Base | Secondary Add
Apt 11 - EC | 0 | 1 | hot_water | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : "95306227475F0307"} | manual_water_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : " | "} | 27623095 | 27 | 62 | 30 | 95 | 475F | 03 | 07 | 95306227 | 475F0307 | 95306227475F0307
Apt 12 - EC | 0 | 1 | hot_water | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : "98306227475F0307"} | manual_water_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : " | "} | 27623098 | 27 | 62 | 30 | 98 | 475F | 03 | 07 | 98306227 | 475F0307 | 98306227475F0307
Apt 13 - EC | 0 | 1 | hot_water | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : "07316227475F0307"} | manual_water_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : " | "} | 27623107 | 27 | 62 | 31 | 07 | 475F | 03 | 07 | 07316227 | 475F0307 | 07316227475F0307
Apt 14 - EC | 0 | 1 | hot_water | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : "13316227475F0307"} | manual_water_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : " | "} | 27623113 | 27 | 62 | 31 | 13 | 475F | 03 | 07 | 13316227 | 475F0307 | 13316227475F0307
Apt 22 - EC | 0 | 1 | hot_water | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : "04316227475F0307"} | manual_water_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : " | "} | 27623104 | 27 | 62 | 31 | 04 | 475F | 03 | 07 | 04316227 | 475F0307 | 04316227475F0307
Apt 21 - EC | 0 | 1 | hot_water | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : "00316227475F0307"} | manual_water_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : " | "} | 27623100 | 27 | 62 | 31 | 00 | 475F | 03 | 07 | 00316227 | 475F0307 | 00316227475F0307
Apt 23 - EC | 0 | 1 | hot_water | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : "97306227475F0307"} | manual_water_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : " | "} | 27623097 | 27 | 62 | 30 | 97 | 475F | 03 | 07 | 97306227 | 475F0307 | 97306227475F0307
Apt 24 - EC | 0 | 1 | hot_water | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : "01316227475F0307"} | manual_water_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : " | "} | 27623101 | 27 | 62 | 31 | 01 | 475F | 03 | 07 | 01316227 | 475F0307 | 01316227475F0307
Apt 11 - EF | 0 | 1 | cold_water | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : "08316227475F0307"} | manual_water_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : " | "} | 27623108 | 27 | 62 | 31 | 08 | 475F | 03 | 07 | 08316227 | 475F0307 | 08316227475F0307
Apt 12 - EF | 0 | 1 | cold_water | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : "96306227475F0307"} | manual_water_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : " | "} | 27623096 | 27 | 62 | 30 | 96 | 475F | 03 | 07 | 96306227 | 475F0307 | 96306227475F0307
Apt 13 - EF | 0 | 1 | cold_water | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : "10316227475F0307"} | manual_water_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : " | "} | 27623110 | 27 | 62 | 31 | 10 | 475F | 03 | 07 | 10316227 | 475F0307 | 10316227475F0307
Apt 14 - EF | 0 | 1 | cold_water | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : "12316227475F0307"} | manual_water_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : " | "} | 27623112 | 27 | 62 | 31 | 12 | 475F | 03 | 07 | 12316227 | 475F0307 | 12316227475F0307
Apt 22 - EF | 0 | 1 | cold_water | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : "02316227475F0307"} | manual_water_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : " | "} | 27623102 | 27 | 62 | 31 | 02 | 475F | 03 | 07 | 02316227 | 475F0307 | 02316227475F0307
Apt 21 - EF | 0 | 1 | cold_water | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : "03316227475F0307"} | manual_water_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : " | "} | 27623103 | 27 | 62 | 31 | 03 | 475F | 03 | 07 | 03316227 | 475F0307 | 03316227475F0307
Apt 23 - EF | 0 | 1 | cold_water | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : "99306227475F0307"} | manual_water_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : " | "} | 27623099 | 27 | 62 | 30 | 99 | 475F | 03 | 07 | 99306227 | 475F0307 | 99306227475F0307
Apt 24 - EF | 0 | 1 | cold_water | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : "05316227475F0307"} | manual_water_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {"vol_m3": 2} , "secondary_ad" : " | "} | 27623105 | 27 | 62 | 31 | 05 | 475F | 03 | 07 | 05316227 | 475F0307 | 05316227475F0307
[5 empty] | manual_water | mbus | 2400

## heating
name | prim_ad | gtw_id | type | params | model | protocol | baudrate | params_start | params_end | Serial nb | Byte 4 | Byte 3 | Byte 2 | Byte 1 | Man | Version | Type | Reversed Sn | Base | Secondary Add
Apt 11 - CH | 0 | 1 | heating | {"reg": {'flow_temp': 9, 'heat_energy_kwh': 3, 'power_kw': 5, 'return_temp': 10, 'vol_flow_m3_h': 7, 'vol_m3': 4, 'diff_temp': 11}, "secondary_ad": "07368520C5140004"} | manual_heat_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {'flow_temp': 9, 'heat_energy_kwh': 3, 'power_kw': 5, 'return_temp': 10, 'vol_flow_m3_h': 7, 'vol_m3': 4, 'diff_temp': 11}, "secondary_ad": " | "} | 20853607 | 20 | 85 | 36 | 07 | C514 | 00 | 04 | 07368520 | C5140004 | 07368520C5140004
Apt 12 - CH | 0 | 1 | heating | {"reg": {'flow_temp': 9, 'heat_energy_kwh': 3, 'power_kw': 5, 'return_temp': 10, 'vol_flow_m3_h': 7, 'vol_m3': 4, 'diff_temp': 11}, "secondary_ad": "03368520C5140004"} | manual_heat_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {'flow_temp': 9, 'heat_energy_kwh': 3, 'power_kw': 5, 'return_temp': 10, 'vol_flow_m3_h': 7, 'vol_m3': 4, 'diff_temp': 11}, "secondary_ad": " | "} | 20853603 | 20 | 85 | 36 | 03 | C514 | 00 | 04 | 03368520 | C5140004 | 03368520C5140004
Apt 13 - CH | 0 | 1 | heating | {"reg": {'flow_temp': 9, 'heat_energy_kwh': 3, 'power_kw': 5, 'return_temp': 10, 'vol_flow_m3_h': 7, 'vol_m3': 4, 'diff_temp': 11}, "secondary_ad": "02368520C5140004"} | manual_heat_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {'flow_temp': 9, 'heat_energy_kwh': 3, 'power_kw': 5, 'return_temp': 10, 'vol_flow_m3_h': 7, 'vol_m3': 4, 'diff_temp': 11}, "secondary_ad": " | "} | 20853602 | 20 | 85 | 36 | 02 | C514 | 00 | 04 | 02368520 | C5140004 | 02368520C5140004
Apt 14 - CH | 0 | 1 | heating | {"reg": {'flow_temp': 9, 'heat_energy_kwh': 3, 'power_kw': 5, 'return_temp': 10, 'vol_flow_m3_h': 7, 'vol_m3': 4, 'diff_temp': 11}, "secondary_ad": "09368520C5140004"} | manual_heat_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {'flow_temp': 9, 'heat_energy_kwh': 3, 'power_kw': 5, 'return_temp': 10, 'vol_flow_m3_h': 7, 'vol_m3': 4, 'diff_temp': 11}, "secondary_ad": " | "} | 20853609 | 20 | 85 | 36 | 09 | C514 | 00 | 04 | 09368520 | C5140004 | 09368520C5140004
Apt 22 - CH | 0 | 1 | heating | {"reg": {'flow_temp': 9, 'heat_energy_kwh': 3, 'power_kw': 5, 'return_temp': 10, 'vol_flow_m3_h': 7, 'vol_m3': 4, 'diff_temp': 11}, "secondary_ad": "04368520C5140004"} | manual_heat_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {'flow_temp': 9, 'heat_energy_kwh': 3, 'power_kw': 5, 'return_temp': 10, 'vol_flow_m3_h': 7, 'vol_m3': 4, 'diff_temp': 11}, "secondary_ad": " | "} | 20853604 | 20 | 85 | 36 | 04 | C514 | 00 | 04 | 04368520 | C5140004 | 04368520C5140004
Apt 21 - CH | 0 | 1 | heating | {"reg": {'flow_temp': 9, 'heat_energy_kwh': 3, 'power_kw': 5, 'return_temp': 10, 'vol_flow_m3_h': 7, 'vol_m3': 4, 'diff_temp': 11}, "secondary_ad": "00368520C5140004"} | manual_heat_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {'flow_temp': 9, 'heat_energy_kwh': 3, 'power_kw': 5, 'return_temp': 10, 'vol_flow_m3_h': 7, 'vol_m3': 4, 'diff_temp': 11}, "secondary_ad": " | "} | 20853600 | 20 | 85 | 36 | 00 | C514 | 00 | 04 | 00368520 | C5140004 | 00368520C5140004
Apt 23 - CH | 0 | 1 | heating | {"reg": {'flow_temp': 9, 'heat_energy_kwh': 3, 'power_kw': 5, 'return_temp': 10, 'vol_flow_m3_h': 7, 'vol_m3': 4, 'diff_temp': 11}, "secondary_ad": "01368520C5140004"} | manual_heat_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {'flow_temp': 9, 'heat_energy_kwh': 3, 'power_kw': 5, 'return_temp': 10, 'vol_flow_m3_h': 7, 'vol_m3': 4, 'diff_temp': 11}, "secondary_ad": " | "} | 20853601 | 20 | 85 | 36 | 01 | C514 | 00 | 04 | 01368520 | C5140004 | 01368520C5140004
Apt 24 - CH | 0 | 1 | heating | {"reg": {'flow_temp': 9, 'heat_energy_kwh': 3, 'power_kw': 5, 'return_temp': 10, 'vol_flow_m3_h': 7, 'vol_m3': 4, 'diff_temp': 11}, "secondary_ad": "99358520C5140004"} | manual_heat_secondary_ad | mbus | 2400 | {"reg": {'flow_temp': 9, 'heat_energy_kwh': 3, 'power_kw': 5, 'return_temp': 10, 'vol_flow_m3_h': 7, 'vol_m3': 4, 'diff_temp': 11}, "secondary_ad": " | "} | 20853599 | 20 | 85 | 35 | 99 | C514 | 00 | 04 | 99358520 | C5140004 | 99358520C5140004
[5 empty] | manual_water | mbus | 2400